**Jautājumi un atbildes par Cenu aptauju: VN 2024/13CA Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā.**

**1.jautājums.**

Nolikuma Tehniskajā specifikācijā  kamerām nr. 2 un 3 tiek prasīti sekojoši tehniskie parametri:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2 | Objektīva izmērs: 2,8 |
| 2.5 | Optiskais palielinājums: ne mazāk kā 3 reizes |

Tabulas 2.2. punktā prasīts fiksēts 2,8mm objektīvs, bet 2.5. punktā optiskais palielinājums 3x. Tas nozīmē, ka objektīvam jābūt varifokālam. Lūdzam skaidrot šos parametrus, jo abi šie punkti ir pretrunā viens otram.

**ATBILDE nr.1:**

**Kamerām, kur norādīts "ar fiksētu fokusu", šī prasība "optiskais palielinājums 3x" ir dzēšama un nav jāņem vērā.**

**2.jautājums.**

Lūdzam sniegt detalizētāku skaidrojumu, kas tiek domāts šajā Tehniskās specifikācijas prasībā:

|  |  |
| --- | --- |
| 2.9 | Nepieciešams kamerai nodrošināt barošanu pie elektrības pārrāvuma/atslēgšanas (vismaz 30 min). |

**ATBILDE nr.2:**

**Ierakstu sistēmai, kamerām un switch iekārtām jādarbojas vēl vismaz 30 minūtes, ja objektā atslēdzas elektrība. Jāpiemeklē attiecīgs risinājums ar UPS iekārtām.**

**3.jautājums.**

Lūdzam skaidrot, vai ir datortīkla savienojums starp Angāru un pamata ēku.

**ATBILDE nr.3:**

**Mālu ielā 5 interneta pieslēguma kabelis ir pieejams, kur ēkas plānā ir iezīmēts "ierakstu sistēmas novietojums". No turienes tālāk kabeļi jāvelk uz Switch iekārtām vai kamerām. Arī Semināra ielā 2a, kur prasīts ir pie sienas likt ekrānu ar datoru ir interneta pieslēgums.**

*SIA "Valmieras Namsaimnieks"*

*Datorsistēmu un datortīklu administrators*

*Aivars Krustiņš (mob. 26568960)*